ООО “ЭлектроПромСнаб”

ОКП 35 3000                                             Группа E 42

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО " ЭлектроПромСнаб " ____________ В.Ю.Лучников "_____"_____________ 2011 г. |
| --- | --- |

ВТУЛКИ ДЛЯ СВАРКИ

КРУГЛЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ ОТ 8 ДО 36 ММ

Технические условия

ТУ 5744-001-60716561-2011

Вводятся впервые

Дата введения  30.08.2011 г.

|  | Технический директор ООО " Камский кабель " ____________ В.Г.Савченко "_____"_____________ 2011 г. |
| --- | --- |

Пермь 2011

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

2

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Настоящие технические условия распространяются на втулки кабельные сварочные, в дальнейшем именуемые "втулки", предназначенные для сварки на сварочных аппаратах, контактно – стыковым способом круглых  медных и алюминиевых токопроводящих жил (далее "ТПЖ") кабелей и проводов диаметром от 8 мм до 36 мм, что соответствует сечению ТПЖ от 35 до 800 мм2.

Примеры записи условного обозначения при заказе и в документации:

втулка для сварки круглых ТПЖ с наружным диаметром 90 мм, внутренним диаметром 28 мм и высотой 100 мм:

"ВКС 90/28/100 ТУ 5744-001-60716561-2011";

втулка для сварки круглых ТПЖ с наружным диаметром 50 мм, внутренним диаметром 8 мм и высотой 50 мм:

"ВКС 50/8/50 ТУ 5744-001-60716561-2011";

1 Технические требования

1.1 Втулки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготовляться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Марки, основные параметры и размеры

1.2.1 Марки втулок, их размеры, основные размеры свариваемых ТПЖ приведены в таблице 1.

Зам.

Втулки для сварки      круглых жил диаметром от 7 до 36 мм

Технические условия

ТУ 5744-001-60716561-2011

ООО "ЭлектроПромСнаб"

Листов

Лист

2

12

Литера

Дата

Подп.

Н. Контр.

Разраб.

Испр.

№ докум.

А

Лист

Изм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

3

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Таблица 1

| Марка втулки | Внешний диаметр втулки (D), мм | Внутренний диаметр втулки (d), мм | Высота втулки (H), мм | Ориентировочный диаметр круглой ТПЖ, мм | Ориентировочное сечение ТПЖ, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКС 50/8/50 | 50 | 8 | 50 | 7,3 | 35 |
| ВКС 50/9/50 | 50 | 9 | 50 | 8,5 | 50 |
| ВКС 50/10,5/50 | 50 | 10,5 | 50 | 10,2 | 70 |
| ВКС 50/12/50 | 50 | 12 | 50 | 11,7 | 95 |
| ВКС 50/13,5/50 | 50 | 13,5 | 50 | 13,2 | 120 |
| ВКС 50/15/50 | 50 | 15 | 50 | 14,7 | 150 |
| ВКС 50/16,5/50 | 50 | 16,5 | 50 | 16,2 | 185 |
| ВКС 50/18,5/50 | 50 | 18,5 | 50 | 18,2 | 240 |
| ВКС 90/21/100 | 90 | 21 | 100 | 20,7 | 300 |
| ВКС 90/24/100 | 90 | 24 | 100 | 23,7 | 400 |
| ВКС 90/27/100 | 90 | 27 | 100 | 26,7 | 500 |
| ВКС 90/30/100 | 90 | 30 | 100 | 29,7 | 630 |
| ВКС 90/34/100 | 90 | 34 | 100 | 33,7 | 800 |

Дополнительные области и условия применения кабелей приведены в разделе 6.

1.2.2 Количество втулок в партии оговаривается при заказе.

1.3 Требования к конструкции

1.3.1  Втулки представляют собой цилиндр с внутренним сквозным отверстием (внутренний диаметр втулки d) вдоль центральной оси цилиндра (чертеж №1).

Чертеж №1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

4

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.3.2 Исходя из диаметров свариваемых жил втулки изготавливаются с внутренним диаметром d от 8 до 36 мм, с шагом 0,5 мм.

На внутреннем отверстии втулки не должно быть трещин, сколов, раковин, утяжек.

Внутреннее отверстие втулки не требует дополнительной шлифовки и формирования радиусов захода ТПЖ.

1.3.3 Исходя из внутреннего диаметра втулки, внешний диаметр втулки (D) и высота втулки (H) должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Внутренний диаметр втулки, мм | D мм | Hмм |
| --- | --- | --- |
| 8 – 19 | 50 | 50 |
| 19 - 36 | 90 | 100 |

1.3.5  Поверх внешнего диаметра втулки должны быть обмотаны скрепляющими изоляционными лентами толщиной не менее 0,1 мм.

1.3.6 Материалы, применяемые для изготовления втулок:

Высокопрочные материалы по нормативной документации предприятий - изготовителей, со свойствами аналогичными керамическим материалам.

Допускается применение других равноценных материалов  по согласованию с разработчиком настоящих технических условий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

5

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.4 Требования к стойкости при механических воздействиях

1.4.1 Предел прочности на сжатие не менее 25 МПа.

1.4.2 Предел прочности на изгиб не менее 4,3 МПа.

1.5 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам

1.5.1 Втулки должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры до 1100 ºС в течение времени, необходимого для сварки жил.

1.6  Требования к физико-механическим  характеристикам

1.6.1 Плотность втулки – от 3,8 до 6,1 г/см3.

1.6.2 Твердость втулки – 60…63 НРС

1.7 Срок службы втулок

1.7.1 Втулки являются одноразовым изделием. После того как с помощью втулки произвели сварку жил, ее разрушают.

1.8	Требования к упаковке

1.8.1 Втулки должны быть уложены в картонные коробки.

Размер коробок зависит от количества втулок в заказе.

1.8.2 Коробка должна быть закрыта таким образом, чтобы втулки не выпадали в процессе транспортировки.

1.9 Требования к маркировке

1.9.1 На нерабочей поверхности втулки должен быть нанесен внутренний диаметр. По требованию заказчика допускается нанесение дополнительной информации.

1.9.2 На коробке с втулками должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- полное наименование изделия: «Втулки Керамические Cварочные»

- условное обозначение втулки;

- обозначение технических условий;

- количество втулок в коробке;

- номер партии;

- дата изготовления (год, месяц);

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

6

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

2  Требования охраны окружающей среды

2.1 Требования охраны окружающей среды

Экологическая безопасность втулок обеспечивается применяемыми материалами.

Втулки при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Втулки не являются опасными в экологическом отношении, и специальных требований по утилизации втулок при выводе их из эксплуатации не предъявляется.

3 Правила приемки

3.1 Для проверки соответствия втулок требованиям настоящих технических условий устанавливаются следующие категории контрольных испытаний:

- приемосдаточные,

- периодические,

- типовые.

3.2 Приемосдаточные испытания

3.2.1 Втулки предъявляются к приемке партиями объемом не более 1000 шт.

За партию принимают количество втулок одного маркоразмера, одновременно предъявляемого к приемке, или изготовленного по одному заказу.

3.2.2 Испытания должны проводиться в объеме, указанном в таблице 4, для групп С-1, С-3С-6 по плану сплошного контроля с приемочным числом С, равным 0.

Таблица 4

| Группа испытаний | Вид испытания или проверки | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| С-1 | Проверка конструкции и конструктивных размеров | 1.3.1-1.3.5 | 4.2.1 |
| С-2 | Проверка маркировки, упаковки | 1.8, 1.9 | 4.6 |
| С-3 | Определение предела прочности на сжатие | 1.4.1 | 4.3.1 |
| С-4 | Определение предела прочности на изгиб | 1.4.2 | 4.3.2 |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

7

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Проверку по группам С-2, С-3, С-4 проводят по плану выборочного одноступенчатого контроля на одном образце, отобранном от любой партии втулок. Приемочное число С равно 0.

3.3 Периодические испытания

3.3.1 Периодические испытания должны проводиться в объеме, указанном в таблице 5, не реже 1 раза в год.

Таблица 5

| Вид испытания или проверки | Пункт |  |
| --- | --- | --- |
|  | технических требований | методов контроля |
| Определение стойкости втулки к повышенной температуре | 1.5.1 | 4.4.1 |
| Определение плотности | 1.6.1 | 4.5.1 |
| Определение твердости | 1.6.2 | 4.5.2 |

3.4.2 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборки n1=n2=3 образцам с приемочным числом С1=0 и браковочным числом С2=2 для первой выборки  и приемочным числом С3=1 для суммарной (n1 и n2) выборки.

Испытаниям подвергают образцы втулок, взятые от разных партий методом случайного отбора.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний второй выборки приемку втулок прекращают. После устранения причин дефектов и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний приемку возобновляют.

3.4 Типовые испытания

3.4.1 Типовые испытания проводят по программе, согласованной с разработчиком. По результатам испытаний, оформленных протоколом или актом, принимается решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

8

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

4  Методы контроля

4.1 Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, если в настоящих технических условиях не указаны другие условия испытания.

Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

4.2  Проверка конструкции

4.2.1 Проверку на соответствие требованиям к конструкции втулок            (пп. 1.3.1-1.3.5) проводят путем измерений не менее, чем в трех местах  штангенциркулем, соответствующему ГОСТ 166-89, с точностью до 0,05 мм и внешним осмотром.

4.3 Проверка стойкости при механических воздействиях

4.3.1 Проверку предела прочности на сжатие втулок на соответствие требованию п. 1.4.1 проводят путем измерений по ГОСТ 473.6-81.

4.3.2 Проверку предела прочности на изгиб втулок на соответствие требованию п. 1.4.2 проводят путем измерений по ГОСТ 473.8-81.

4.4 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

4.4.1 Проверку стойкости втулок к воздействию повышенной температуры на соответствие требованию п.1.5.1 проводят путем технологического опробования сварки на сварочных аппаратах контактно – стыковым способом не менее 10 образцов медных ТПЖ кабелей и проводов диаметром 30 - 34 мм (сечение медной ТПЖ 630 – 800 мм2), что является самым сложным режимом сварки и эксплуатации втулок.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

9

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

4.5 Проверка физико-механических  характеристик

4.5.1 Проверку плотности втулок на соответствие требованию п. 1.6.1 проводят путем измерений по ГОСТ 7025-91 (пункт 5).

4.5.2 Проверку твердости втулок на соответствие требованию п. 1.6.2 проводят путем измерений по ГОСТ 9013-59.

4.6 Проверку  маркировки  (п. 1.8) и упаковки (п. 1.9) проводят внешним осмотром.

5  Транспортирование и хранение

5.1  Транспортирование и хранение втулок осуществляется в картонных коробках.

5.2 Условия хранения втулок в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Допускается хранение втулок в картонных коробках только в закрытых помещениях (складах) – не более 2 лет.

6 указания по эксплуатации

6.1 Втулки применяются для сварки на сварочных аппаратах контактно – стыковым способом круглых медных и алюминиевых ТПЖ кабелей и проводов диаметром от 7 мм до 36 мм;

6.2 Для сварки ТПЖ кабелей и проводов больших сечений, от 300 мм2 и выше, при необходимости допускается дополнительная обмотка втулок скрепляющими изоляционными лентами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взвм. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

10

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

7  Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие втулок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок втулок составляет 1 год с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

11

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Библиография

| [1] | ГОСТ 473.6-81 | Изделия химические стойкие и термостойкие керамические. Метод определения предела прочности при сжатии. |
| --- | --- | --- |
| [2] | ГОСТ 473.8-81 | Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения предела прочности при статическом изгибе. |
| [3] | ГОСТ 7025-91 | Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости. |
| [4] [5] | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 9013-59 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу. |
| [6] | ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия. |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТУ 5744-001-60716561-2011

Лист

12

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | № докум. | Входящий номер сопро- водительного докум. и дата | Подп. | Да-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | изъятых | (страниц) в докум. |  |  |  |  |